  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по прокладке ВОЛС

между зданиями Дата Центра ТОО "Академсеть" ул. Абдуллиных 66 и

Центром Обработки Данных ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) ул. Байтурсынова 179/4 в

г. Алматы.

- Общие условия

  - ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) проводит конкурс с целью выбора поставщика работ на прокладку волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в г. Алматы.

  - Работа по прокладке кабеля предусматривает прокладку ВОЛС между зданиями Дата Центра ТОО "Академсеть" по ул. Абдуллиных 66 и Центром Обработки Данных (ЦОД) ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по ул. Байтурсынова 179/4 в г. Алматы.

  - Настоящее Техническое Задание на прокладку ВОЛС для ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), разработано с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в конкурсе.

- Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков

- К рассмотрению технического задания допускаются желающие потенциальные подрядчики, имеющие соответствующий допуск на проведение работ в телефонной канализации РДТ «Алматытелеком» филиала АО «Казахтелеком», занимающиеся проектированием, поставкой, инсталляцией, пуско-наладкой оптических кабельных систем и активного оптического оборудования, соответствующей по характеристикам и качеству требованиям, указанным в настоящем Техническом задании в установленные сроки.

- Потенциальный поставщик, подрядчик должен обладать всеми лицензиями и необходимыми разрешительными документами на проведение соответствующих работ, выданными уполномоченными органами Республики Казахстан.

- Потенциальный поставщик и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном конкурсе.

- Технические требования к оптико-волоконным линям связи

  - Способ прокладки волоконно-оптического кабеля (ВОК)

    - Прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОК) емкостью 24 оптических волокон (ОВ) при строительстве линейно-кабельных сооружений (ЛКС) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) к помещению ЦОД ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) может быть осуществлена по существующей телефонной канализации РДТ «Алматытелеком» филиала АО «Казахтелеком».

    - Выбор маршрута и способа прокладки определяется на стадии проектно-изыскательских работ.

  - Особые условия проектирования и строительства

    - После получения Исполнителем технических условий от РДТ «Алматытелеком» филиала АО «Казахтелеком», проведения изыскательских работ и обследования трассы прокладки ВОЛС, до выполнения рабочего проекта, представить ситуационный план и акт выбора трассы с обоснованием предлагаемого варианта прокладки для согласования его с Заказчиком. Маршрут прокладки географически не должен пересекаться с существующей ВОЛС Заказчика.

    - Ввод ВОЛС в помещение ЦОД заказчика, осуществлять раздельно с вводами кабелей электроснабжения (в случае загруженности имеющихся кабельных вводов для ОК предусматривать отдельный ввод).

    - Размещение оптического кросса с коннекторами типа LC осуществлять в существующих 19'' стойках в ЦОД ДО АО Банк ВТБ и Дата Центра ТОО "Академсеть".

    - Открытую прокладку кабеля в здании ЦОД осуществлять по проволочному лотку.

    - При прокладке по стенам подвала, чердака, по крышам зданий ВОЛС должен быть защищен от механических повреждений металорукавом или стальными трубами.

    - При прокладке ВОЛС в грунте, осуществлять прокладку кабеля в стальной или ПВХ трубе, способной выдержать давление грунта.

    - Предусмотреть запасы на перспективное подключение объектов Заказчика. Монтажный запас кабеля (5-10м) в помещенииях ЦОД размещать на боковой или задней стенке стойки ТС.

    - При монтаже на кабель возле смонтированной муфты, в проходных колодцах, у оконечных устройств устанавливаются нумерационные кольца (бирки). Маркировку ВОК осуществлять в соответствии с кодом ВОЛС и требованиями по маркировке кабеля. Маркировка так же должна содержать информацию о принадлежности ВОЛС Банку ВТБ (Казахстан).

    - Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификат соответствия.

    - Строительство ЛКС ВОЛС осуществлять только после выполнения рабочего проекта и согласования его с Заказчиком и РДТ «Алматытелеком» филиала АО «Казахтелеком».

    - В случае необходимости строительства (восстановления) телефонной канализации необходимо согласовать данный проект с отделом по делам строительства и архитектуры Администрации города и другими заинтересованными сторонами (собственниками зданий, территорий, коммуникаций). Согласовать дополнительно с Заказчиком объем исходно-разрешительной, проектной и исполнительной документации на строительство по этим работам позволяющий выполнить регистрацию права собственности на эти коммуникации.

    - При проведении скрытых работ, Исполнитель берет на себя обязательства по восстановлению первоначального вида территории (грунт, асфальтное и бетонное покрытие, водостоки и др.). В случае непреднамеренного повреждения инженерных сетей любого типа, Исполнитель берет на себя обязательства по восстановлению сетей за свой счет.

  - Требования к используемому кабелю

    - Тип кабеля – волоконно-оптический бронированный для внешней прокладки.

    - Емкость кабеля – 24 ОВ (ОК-24).

    - Тип оптического волокна – 24 одномодовых волокна (SM), с дисперсией, оптимизированной для использования на длине волны 1,55мкм и соответствующий стандарту ITU-T G.652 со следующими характеристиками:

Характеристики передачи. Длина волны; 1550 нм. Максимальное затухание; 0,25 Дб/км. Максимальная граничная длина волны; 1250 нм. Геометрические и числовые характеристики. Диаметр жилы; 8,3 мкм. Диаметр стеклянной оболочки; 125 + 10 мкм. Диаметр покрытия; 245 + 5,0 мкм. Общее затухание; ≤10 дБ.

  - Требования к муфтам

    - Марка – Муфта оптическая (другие типы согласовать с Заказчиком).

    - Тип используемых гильз для защиты сварок – термоусаживаемые КДЗС. Число кассет – при необходимости доукомплектовать кассетой для размещения подключаемых волокон.

  - Протяженность проектируемых ЛКС ВОЛС, ориентировочно - 5000м (маршрут уточняется и согласовывается на основе технических условий (ТУ) РДТ «Алматытелеком»).

  - Требования по предоставлению проектной документации

    - Проект должен быть выполнен согласно: исходных данных, всем согласованиям, полученным в процессе изыскательских работ, техническим условиям по прокладке ВОК в телефонной канализации и требованиям настоящего технического задания.

    - При использовании нетиповых металлоконструкций в проекте представить полный комплект конструкторской документации на разрабатываемые образцы.

    - Проект выполнить в соответствии с требованиями АО «Казахтелеком» и заинтересованных городских служб, Департамента архитектуры, Департамента ГАСК, и т.д.

    - Состав проекта согласовывается с Заказчиком и АО «Казахтелеком».

    - Предоставление документации – 2 экземпляра и полная электронная версия в формате AutoCAD и Adobe Reader.

  - Требования по предоставлению исполнительной документации:

    - Исполнительную документацию выполнить в соответствии с правилами проектирования строительства и приемки в эксплуатацию линейно кабельных сооружений связи АО «Казахтелеком»

    - Предоставить рефлектометрические измерения по каждому волокну на длине волны 1,55мкм в электронном виде в двух направлениях и протоколы контрольных измерений на тех же длинах волн. Рефлектометрические измерения проводить с использованием паспортного показателя преломления. В случае, если установочные параметры прибора при измерениях всего элементарного кабельного участка не позволяют оценить (проанализировать) вводные муфты, то необходимо представить дополнительные измерения только вводных муфт.

    - Предоставить привязки на местности места расположения запасов кабеля в телефонных колодцах. Документация должна содержать результаты топографической съемки.

    - Исполнительную схему фиксации трассы выполнить в масштабе рабочих чертежей. На ней дополнительно указать места расположения кабеля, муфт в телефонных колодцах.

    - Представить справки (акты) о выполнении технических условий и отметки собственников зданий об отсутствии претензий к работам по прокладке ВОК по помещениям.

    - При выполнении скрытых работ вызывать представителя обслуживающей организации (при выполнении пересечения с коммуникациями) для их освидетельствования. На все скрытые работы представить акты, подтверждающие качество их выполнение подписанные заинтересованными сторонами.

    - В исполнительной документации на каждую линию ЛКС ВОЛС и на разветвительные муфты присвоить шифр (код ВОЛС).

    - Предоставление документации – 2 экземпляра и полная электронная версия формате AutoCAD и Adobe Reader.

  - Требования к качеству и экологическим параметрам продукции

    - Должна быть обеспечена экологическая безопасность строительства сети в соответствии со стандартами.

  - Экспертиза материалов рабочего проекта

    - Потенциальный поставщик обязуется устранить замечания по проекту на ЛКС ВОЛС, возникшие при проведении Заказчиком экспертизы утверждаемой части проекта.

    - Все проводимые работы должны соответствовать требованиям охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

    - Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться по согласованию Сторон.

- Требования к срокам проведения работ и порядку сдачи системы ВОЛС в эксплуатацию

- Срок выполнения работ должен составлять не более 40 рабочих дней с момента подписания договора. Сроки по проекту и отдельных его этапов определяются Договором и прилагаемым к нему календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью Договора. Календарный план должен содержать основные этапы проекта, а именно:

- Проектно-изыскательские работы

- Строительно-монтажные работы ЛКС ВОЛС

- Проведение приемочных испытаний

- Инжиниринговые услуги (регистрация объекта)

- Прием выполненных работ осуществляется по мере завершения каждого этапа работ с оформлением соответствующих приемо-сдаточных документов.

- Приемка работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком. В состав комиссии должны быть включены представители Исполнителя. По завершении приемочных испытаний оформляются протоколы испытаний и акты приемки в постоянную эксплуатацию.

- Особые условия Конкурса

- Условия поставки и место установки оборудования ВОЛС определяется Заказчиком.

- Срок поставки оборудования и выполнения работ — минимальный.

- Качество должно соответствовать объявленной производителем оборудования и кабельной продукции функциональности, техническим данным, требованиям и стандартам качества, предъявляемым к оборудованию подобного рода. Оборудование должно быть оригинального производства, новое и полностью соответствовать заявленной спецификации.

- Соответствие компании-производителя поставляемого оборудования международным стандартам качества ISO 9001.

- Эксплуатационно-техническая документация должна быть предоставлена до начала  приемо-сдаточных работ.

- При необходимости выполнения работ, объемы которых выходят за рамки оговоренных в конкурсе, составляется 2-х сторонний Акт (Заказчик, Исполнитель) подтверждающий необходимость их выполнения.

- Срок гарантийного обслуживания должен составлять 12 месяцев, с момента подписания Актов приемки. Гарантийное обслуживание должно распространяться на дефекты продукции в целом и ее комплектующих, а также на монтажные работы.

- Минимальный срок службы оптического кабеля должен быть не менее 25 лет, в соответствии с ТУ завода изготовителя.

- Срок подготовки конкурсной документации 10 дней с момента получения Технического задания.

- Выигравшее конкурсное предложение будет определяться на основе критериев оценки Конкурсных заявок.

- Выбор победителя конкурса среди участников производится конкурсной комиссией ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по следующим критериям:

- соответствие конкурсного предложения потенциального поставщика всем квалификационным и техническим требованиям, указанным в Техническом задании;

- цена и условия оплаты конкурсного предложения.

- срок исполнения работ