ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование услуги: Техническое обслуживание оборудования модульного ЦОД в составе систем гарантированного питания, бесперебойного питания, распределения электропитания, прецизионного кондиционирования, АГПТ.

Описание услуги:

Кол-во: 1 услуга

Срок выполнения услуги: 12 месяцев с даты подписания Договора

Адрес выполнения услуги: г. Алматы, ул. Тимирязева 26/29

Срок оплаты: по факту выполнения квартального сегмента работ

Перечень, количество и периодичность ТО оборудования:

| Комплект оборудования в составе модульного ЦОД | Кол-во оборуд., компл. | Кол-во ТО в год. |
| --- | --- | --- |
| Дизель-генераторная установка модели Cummins С220D5e 220кВА, в заводском всепогодном шумопоглощающем капоте, с панелью управления, глушителем с катализатором в комплекте. | 1 | 2 |
| Источник бесперебойного питания производства Vertiv серии Liebert АРМ 90 кВА, 400В, 50Гц, 3ф/3ф, 3 силовых модуля 30 кВт, карта мониторинга (IS-UNITY-DP), шкаф с АКБ 12В, 90А в количестве 40 шт. | 2 | 2 |
| Кондиционер Liebert CR021RA с большим графическим дисплеем, без паро -увлажнителя, с картой мониторинга IntellislotUnity, наружным блоком HCR43. | 2 | 4 |
| Кондиционер Liebert CR021RA с малым графическим дисплеем, с пароувлаж- нителем, картой мониторинга IntellislotUnity и наружным блоком HCR43. | 4 | 4 |
| Система автоматического газового пожаротушения (УАГПТ) и пожарной сигнализации (УАПС). | 1 | 4 |
| Система распределения электропитания в составе: Щит ВРУ - Устройство комплектное низковольтное распределения и управления (НКУ) – 1 шт., Щит ВРУ - Шкаф вводной с АВР (ШВА) – 1 шт., Щит ШВ2 - Шкаф распределительный (ШР) – 1 шт., Щит PDU - Шкаф распределительный (ШР) – 1 шт., Клеммная коробка - Щит управления (ЩУ) – 1 шт., Щит ЩДГ - Шкаф распределительный (ШР) – 1 шт., Щит ВСВ - Устройство комплектное вторичного электропитания (УКВЭ) – 2 шт., | 1 | 2 |

Перечень работ по техническому обслуживанию оборудования мЦОД.

- Система Прецизионного Кондиционирования

| № п.п. | Наименование операции |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений на узлах и агрегатах. |
| 2 | Просмотр и анализ электронных журналов регистрации системных сообщений. |
| 3 | Проверка состояния вентиляторов их вращения, затяжки креплений вентиляционного блока. При необходимости очистка. |
| 4 | Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов конденсаторного блока |
| 5 | проверка герметичности, соединений контура прохождения хладагента |
| 6 | Проверка состояния теплообменников и воздушных фильтров. При необходимости очистка или замена. |
| 7 | Проверка исправности системы индикации режимов |
| 8 | Проверка исправности системы электропитания |
| 9 | Проверка исправности дренажной системы |
| 10 | Проверка работы привода выходных жалюзей внутреннего устройства |
| 11 | Проверка состояния внутренней электропроводки |
| 12 | Проверка наличия хладона в системе |
| 13 | Проверка исправности системы аварийного отключения компрессора |
| 14 | Проверка хладогентного контура. Измерение рабочих давлений и перегрева. Регулировка ТРВ при необходимости. |
| 15 | Очистка входных и выходных жалюзи, воздушного фильтра внутреннего блока. |
| 16 | Очистка конденсатора от пыли и грязи |
| 17 | Проверка исправности электрооборудования и автоматики конденсаторного блока |
| 18 | Проверка и затяжка всех электрических соединений на узлах-потребителях, вводном и внутри блочных автоматах защиты, контакторах и коммутационных плинтах. |
| 19 | Измерение всех узлов-потребителей: фазного напряжения и токов потребления. Сравнение показателей с номинальными значениями |
| 20 | Калибровка (при необходимости) управляющих датчиков температуры и давления. |
| 21 | Испытание работы компрессора в ручном режиме, проверка стабильности работы. |
| 22 | Испытание работы вентиляторов внутреннего и наружного блоков ручном режиме. Проверка стабильной работы. |
| 23 | Проверка работы увлажнителя и нагревателя. Очистка или замена цилиндра увлажнителя. |
| 24 | Очистка испарителя, устройств автоматики внутреннего блока |
| 25 | Проверка правильности функционирования системы кондиционирования в режимах охлаждение, дежурный и ручной режимах. |
| 26 | Проверка плат удаленного мониторинга. Настройка, при необходимости. |
| 27 | Замена фильтров осушителя. |
| 28 | Контроль работоспособности до ТО: |
| 29 | Давление всасывания |
| 30 | Давление нагнетания |
| 31 | Температура в помещении |
| 32 | Температура наружного воздуха |
| 33 | Измерение напряжения сети |
| 34 | Потребляемый ток |
| 35 | Контроль работоспособности после ТО: |
| 36 | Давление всасывания |
| 37 | Давление нагнетания |
| 38 | Температура входящего воздуха |
| 39 | Температура исходящего воздуха |
| 40 | Потребляемый ток |
| 41 | Разность температуры входящего и выходящего воздуха |

- Система Бесперебойного Питания

| № п.п. | Наименование операции |
| --- | --- |
| 1 | Проверка соответствия параметров окружающей среды помещения (температура влажность запылённость) требованиям эксплуатации. |
| 2 | Внешний осмотр оборудования, разъемных контактных соединений. |
| 3 | Просмотр журналов событий и данных оборудования. Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения. Проверка настроек ИБП. Копирование, сохранение и анализ логов, параметров ИБП, аварийных сообщений. Передача Заказчику логов в электронном виде. |
| 4 | Проверка чередование фаз входного напряжения, состояния подключения оборудования, качества заземления. |
| 5 | Физическое отключение АКБ от ИБП. |
| 6 | Снятие защитных панелей батарей, осмотр состояния разъемных контактных соединений. Проверка корпуса АКБ на целостность и наличие потёков. |
| 7 | Очистка аккумуляторных батарей от пыли, загрязнения, инородных предметов. |
| 8 | Замер напряжения и ёмкости АКБ. |
| 9 | Подтяжка клеммных соединений АКБ. |
| 10 | Включение АКБ в работу. |
| 11 | Проверка распределения напряжений на батареях в режиме буферного заряда. |
| 12 | Проверка времени работы от аккумуляторных батарей путем полного контрольного разряда на номинальную нагрузку (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей). |
| 13 | Установка защитных панелей батарей на стеллаж. |
| 14 | Составление журнала состояния батарей, c указанием напряжения и ёмкости, анализ результатов, рекомендации. |
| 15 | Включение ДГУ для выполнения последующих операций. |
| 16 | Вывод из параллельной работы и отключение одного из ИБП. |
| 17 | Проверка и очистка воздушных фильтров, внутренних полостей ИБП от пыли, загрязнений, инородных предметов. |
| 18 | Ревизия моментов затяжки всех резьбовых контактных соединений, подтяжка при необходимости. |
| 19 | Поочерёдное извлечение силовых модулей ИБП. Снятие верхней защитной крышки корпуса силового модуля. Осмотр состояния плат, вентиляторов, DC и АС конденсаторов, IJBT транзисторов. Продувка и очистка компонентов силового модуля. Установка верхней защитной крышки корпуса силового модуля на место. Установка демонтированного модуля в ИБП. Проверка качества подключения и фиксации контактных разъемов. (Процедура проводится один раз в год в конце действия Договора) |
| 20 | Проверка работы системы мониторинга, информационных кабелей. |
| 21 | Включение ИБП в работу параллельной системы. |
| 22 | Замер входных и выходных токов нагрузки и напряжения ИБП, сравнение со значениями, отображаемыми на дисплее. При необходимости калибровка параметров. |
| 23 | Проверка работы ИБП в режиме механического байпаса, статического байпаса, онлайн режиме и режиме работы от АКБ. |
| 24 | Контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения. |
| 25 | Отключение ДГУ. |
| 26 | Ревизия контактных соединений системы распределения электропитания электрических силовых щитов, подтяжка резьбовых соединений. |

- Система гарантированного питания

| № п.п. | Наименование операции |
| --- | --- |
| 1 | Общий осмотр ДГУ |
| 2 | Проверка наличия свободного доступа для обслуживания ДГУ с боковых сторон капота. |
| 3 | Внешний осмотр оборудования на предмет отсутствия повреждений элементов ДГУ. |
| 4 | Проверка контролера ДГУ. Считывание и анализ логов контролера. |
| 5 | Проверка уровня масла в поддоне картера и доведение до требуемого уровня. При необходимости замена масла и масляного фильтра с указанием в акте. |
| 6 | Проверка уровня топлива с указанием количества в акте. При необходимости замена топливного фильтра с указанием в акте. |
| 7 | Проверка состояния и уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, при необходимости (замена) доведение до требуемого уровня с указание в акте. |
| 8 | Проверка состояния воздушного фильтра, очистка или замена при необходимости с указанием в акте. |
| 9 | Проверка герметичности системы выброса выхлопных газов, устранение дефектов при необходимости. |
| 10 | Очистка поверхности радиатора охлаждения. |
| 11 | Очистка компонентов от пыли и грязи внутри капота ДГУ. |
| 12 | Двигатель |
| 13 | Проверка утечек и неплотностей двигателя. |
| 14 | Проверка креплений монтажных соединений. |
| 15 | Проверка разъемных контактных и резьбовых соединений. При необходимости подтяжка. |
| 16 | Проверка работы топливной аппаратуры. |
| 17 | Проверка работы регулятора оборотов двигателя. |
| 18 | Проверка изоляции стартера двигателя. |
| 19 | Проверка пластиковых и резиновых частей трубопроводов. |
| 20 | Осмотр резинотехнических элементов и их соединений на наличие трещин и потёков. При необходимости замена. |
| 21 | Проверка приводного ремня на наличие трещин, регулировка натяжения, замена при необходимости. |
| 22 | Синхронный генератор |
| 23 | Осмотр состояния проводки генератора, изоляции. |
| 24 | Осмотр изоляции на влажность/повреждения. |
| 25 | Тестирование цепи возбуждения. |
| 26 | Проверка остаточного напряжения. |
| 27 | Панель управления |
| 28 | Общая проверка работы. |
| 29 | Закрепление электрических соединений. |
| 30 | Проверка контактов предохранителей. |
| 31 | Тестирование предохранительных цепей. |
| 32 | Проверка кнопки аварийной остановки. |
| 33 | Проверка цепей управления. |
| 34 | Проверка основных контакторов. |
| 35 | Проверка трансформатора зарядного устройства регулировка зарядного тока при необходимости. |
| 36 | Аккумулятор |
| 37 | Проверка целостности корпуса аккумуляторной батареи. |
| 38 | Зачистка клемм аккумуляторной батареи, подтяжка. |
| 39 | замеры напряжения и ёмкости АКБ. |
| 40 | Проверка работы ДГУ в ручном и автоматическом режимах на холостом ходу. Под нагрузкой (по согласованию с Заказчиком). |

- Автоматическая Система Газового Пожаротушения

| № п.п. | Наименование операции |
| --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, насадок, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом, манометров, распределительных устройств и т.д. Электротехнической части - шкафов автоматики. |
| 2 | Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах и т.д. Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части). |
| 3 | Контроль массы огнетушащего вещества. |
| 4 | Контроль давления в баллонах с огнетушащим составом. |
| 5 | Осмотр, очистка, продувка извещателей пожарных дымовых в количестве десяти штук. |
| 6 | Замер основного питающего (сетевого) напряжения |
| 7 | Замер напряжения АКБ №1, 2,3, 4 в режиме заряда |
| 8 | Замер напряжения АКБ №1, 2, 3, 4 под нагрузкой |
| 9 | Замер напряжения шлейфа извещателей ШС1 и 2 |
| 10 | Замер напряжения шлейфа светозвуковых оповещателей |
| 11 | Тестовый пуск системы в автоматическом (задымление тестовым аэрозолем) и ручном (нажатие кнопки пуска) режимах. |
| 12 | Проверка режимов работы контрольного прибора, индикации неисправностей. |
| 13 | Проверка включения светозвуковых оповещателей с БДУ (2 шт.) |
| 14 | Замер времени задержки запуска и напряжения пусковой цепи. |

- Система распределения электропитания щитового оборудования

| 1 | Проверка разъёмных и резьбовых соединений. |
| --- | --- |
| 2 | Протяжка резьбовых соединений. |
| 3 | Протяжка заземляющих соединений. |
| 4 | Очистка от пыли и грязи. |
| 5 | Проверка нагрева посредствам использования тепловизора. |

Дополнительные требования и условия для выполнения ТО:

ТО включает в себя:

1) диагностические и ремонтные работы;

2) фреон и паечные материалы для кондиционеров;

3) воздушные, топливные и масляные фильтры, ремни генератора и приводные ремни для ДГУ

4) наличие сервисного центра, портала для отслеживания исполнения плановых работ и аварийных выездов с созданием личного кабинета для представителей Заказчика.

Квалификационные требования к потенциальному Поставщику:

- Наличие расчётного счёта в Банке, лояльному к Банку ВТБ.

- Отсутствие претензий со стороны ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) по ранее заключенным договорам.

- Являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

- Выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет на момент подачи заявки на участие в тендере и на момент заключения договора о закупках.

- Обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором.

Потенциальный поставщик должен предоставить с Заявкой:

- Копию авторизационного письма от представительства Vertiv на территории РК на запуск, обслуживание и ремонт систем бесперебойного питания и прецизионного кондиционирования.

- Копии документов, подтверждающих наличие опыта работы по данным системам не менее 3 лет.

- Подтверждение о наличии сервисных программ для настройки и калибровки параметров внутрирядного кондиционера воздушного охлаждения Liebert CR021RА и ИБП Vertiv серии Liebert АРМ 90.

- Копии действующих сертификатов от Vertiv на не менее чем двух инженеров из собственного штата на право проводить пуско-наладочные и ремонтные работы по данным системам ИБП и кондиционирования.

- Копии допусков по электробезопасности 5 группы на не менее чем двух инженеров, состоящих в штате компании.

- Копии сертификатов не менее чем 2-х специалистов по работе с системами автоматического газового пожаротушения, состоящих в штате компании.

- Копию сертификата специалиста по работе с системами ДГУ (предпочтительно с Cummins), состоящего в штате компании.

- Копию государственной лицензии не ниже 3 категории на проведение электромонтажных работ.

- Копии рекомендательных писем, подтверждающих качество выполненных работ с данными системами.

- Техническую спецификацию предлагаемых услуг.